基于情景随机规划与滚动优化的微网购电及储能调度

摘要

针对光伏发电、用户负载与电价变化引起的微网供需错配，本文以十分钟为调度尺度，建立确定性线性规划、经验情景随机规划与滚动两阶段规划模型，协调计划购电、储能充放电、合同调整和紧急补购。预测与历史情景按决策时刻的信息边界构造，运行结果按统一物理约束和实际交易规则评价。

针对问题一，以给定负载和光伏预测为输入，建立包含能量平衡、充放电损耗、储能边界及首末储电量均为6000 kWh约束的线性规划。单日购电量为59482.70 kWh、购电费用35126.85元，较无储能方案节省26.90%；当前解未出现同时充放电或剩余电量。

针对问题二，组合同星期与近期历史净负载中位数预测，叠加完整历史残差路径，通过样本平均近似制定购电计划，并依据实际供需偏差实施储能补救。在2025年2月至12月的334天评价期内，总费用为1445.54万元，其中紧急购电26.7693万kWh、紧急费用162.24万元；较无储能情景基线节省424.84万元，降幅22.71%。

针对问题三，结合分阶段光伏预报与历史出力，滚动估计组合权重，建立计及合同调整费用的滚动两阶段规划。全启用方案总费用1319.33万元，较仅0:00决策的同模型基线节省79.36万元、降低5.67%。八种阶段组合中，全部12项条件边际节省为正；18:00的Shapley分摊最大，说明在当前样本与参数下保留三次日内更新及相应调整机会具有费用优势。

针对问题四，以历史价格形态与水平形成价格预测，再采用滚动估计衰减系数修正日内偏离，分别扩展一次计划和四阶段滚动策略。两套方案总费用分别为1520.18万元和1387.65万元，后者费用降低8.72%、紧急购电量减少84.77%。该差异反映预测、情景、调整机会和储能执行等设置的综合效果，不全部归因于日内调整。

通过逐段物理约束检查、费用独立复算与结果文件核对验证当前输出；问题四两套方案逐日费用复算一致，4-3实时储能轨迹重放一致。模型的历史情景假设、滚动两阶段近似、固定终端价值及实时执行规则限制了其全局最优性和跨样本推广范围。

关键词： 微网调度；储能优化；情景随机规划；滚动决策；电价预测

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏等新能源在配电侧持续接入，传统依赖外部电网单向供电的用能方式正逐步向“源—网—荷—储”协同运行转变。微网能够将分布式光伏、用户负载与储能设备进行局部整合，在一定范围内实现电能的自主调配，并通过与外部电网交互弥补本地供需缺口。然而，光伏发电受气象条件影响具有明显的间歇性和波动性，用户负载又随时间不断变化，二者在时间上的不匹配容易造成局部电能富余或供电不足。与此同时，外部电网电价具有显著的时段差异，使微网不仅需要解决电量平衡问题，还需要考虑不同购电时机带来的经济成本差异[1–2]。

储能设备为缓解上述供需错配提供了重要的时间调节手段：在满足用户用电需求和储能运行边界的前提下，可将部分电能由供给充裕或购电成本较低的时段转移至供给不足或购电成本较高的时段使用。但实际运行中，未来负载与光伏发电无法被完全准确获知，预测误差可能进一步导致计划购电与实际需求出现偏差；随着运行过程中新的预测信息不断获得，原有购电和储能方案也存在动态修正的必要。近年的微网研究表明，可再生能源、负载及价格不确定性已成为影响微网经济调度的重要因素，而将短期预测、储能调节与滚动决策相结合，是降低预测误差影响和运行费用的重要途径[2–4]。因此，如何充分利用历史运行数据与阶段性预报信息，在保证负载持续得到满足及储能安全运行的基础上，协调光伏利用、储能充放电和外网购电，降低购电费用，是本题需要解决的核心现实问题。

1.2 问题要求

针对微网中光伏发电、储能设备、外部电网与用户负载之间的电力调配问题，需要在满足供需平衡及储能运行限制的基础上，合理安排各时段购电与充放电行为，降低整体用电成本。具体问题如下：

问题一： 根据给定的单日电价、负载及光伏发电信息，以10分钟为时间尺度制定外网购电和储能充放电方案。在满足用户用电需求以及储能容量、功率和首末电量等约束的条件下，实现全天购电费用最小。

问题二： 电价不变，考虑负载和光伏发电随日期变化且无法提前准确获知的情况，且计划电量不足时需要通过高成本紧急购电补足，利用历史运行数据估计未来供需状态并制定日前购电计划。

问题三： 在日前计划基础上，引入日内不同时间发布的光伏预报信息，对尚未执行的购电方案进行动态调整。综合考虑计划调整成本和紧急购电成本，制定合理的策略，并分析是否需要引入额外预报及相应的购电调整。

问题四： 进一步考虑外部电网电价随时间波动的情况，利用附件4的波动电价，分别重新制定问题二和问题三的调控策略，并填入相应结果模板。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的关键在于协调光伏与负载的时间错配，以及有限储能容量下的跨时段电量分配与购电成本权衡。首先，统一时间索引并将功率换算为时段电量，结合净负载与电价识别电量转移需求；随后，以储电量递推连接各时段，在供需平衡、储能容量、充放电功率及日循环约束下，建立全天购电费用最小的线性规划模型。最后，核验方案可行性，对连续线性规划的实际解检查充放电是否同时发生，并通过停用储能基准量化节费效果。固定效率下，购电目标和储电量递推均为线性形式；不显式加入互斥约束属于计算简化，需以结果检查说明其在当前输入下的适用性。

2.2 问题二的分析

问题二的关键矛盾在于：购电计划需要提前确定，而光伏发电与负载具有不确定性，购电不足会产生五倍电价的紧急购电费用，购电过多又可能造成电量剩余。同时，储能受到容量、功率及充放电损耗的限制，当前充放电决策会影响后续时段的供电能力，因此需要统筹计划购电成本、供需偏差与跨时段储能调节。据此，采用“历史预测—情景构建—计划优化—日内补救”的思路。首先，利用已观测数据中的星期规律和近期变化形成净负载中心预测，并叠加完整历史残差轮廓构建经验情景，以保留预测偏差的时序关联；其次，建立情景随机线性规划，在各情景共享购电计划的条件下，协调计划购电与储能安排，权衡常规购电支出和预期紧急购电成本；最后，根据各时段实际净负载及当前储电量调整充放电动作，对剩余缺口实施紧急购电，并将实际储电量与已承诺的午夜购电量传递至下一日，实现连续滚动决策。

2.3 问题三的分析

问题三的关键在于权衡利用新预报调整购电的收益与合同变更成本。日内预报更新有助于修正供需偏差，但上调、下调均涉及额外费用；同时，当前储电量会影响后续时段的补购需求，因此不能仅依据预测变化逐段增减购电，还需统筹合同调整与储能的跨时段作用。据此，采用“预报更新—情景构建—滚动调整—组合比较”的思路。首先，结合最新光伏预报、历史出力和已实现负载更新净负载预测，利用成对的历史残差路径描述不确定性；其次，构建滚动两阶段随机规划，在各发布时刻确定当前需锁定的合同量，并用情景相关变量近似表示后续调整机会，以协调计划购电、合同变更和紧急补购成本；随后，根据实际供需缺口实施储能补救，将更新后的储电量及购电承诺传递至下一阶段。最后，在统一参数和初始条件下比较不同预报时刻的启用组合，通过条件边际节省与Shapley分摊分析各时刻的作用及重叠关系，为判断是否引入额外预报及相应调整机会提供依据。

2.4 问题四的分析

问题四的关键矛盾在于：购电决策不仅受到负载与光伏偏差的影响，还需面对交易电价的不确定性。提前购电可以减少供电缺口，却可能承担价格预测偏差带来的成本；等待新信息再调整，又涉及合同变更费用。因此，需要将供需变化与价格波动共同纳入决策，协调当前购电、后续调整和储能调节。据此，采用“电价预测—模型扩展—实际结算—对照分析”的思路。首先，将电价分解为日内形态、整体水平与短期偏离，利用历史价格形成日初预测，并在允许调整的阶段结合已实现电价进行修正；其次，分别扩展第二问的一次决策模型与第三问的滚动调整模型：前者以预测价替换固定电价，后者构建负载、光伏和电价的同日配对情景，以保留历史偏差之间的关联。随后，沿用各自的储能执行规则和跨日衔接方式，并统一按实际电价结算。最后，将两类扩展与对应的确定电价模型比较，报告现有策略的费用变化，并区分完整策略对照与单因素信息价值分析；电价完全已知对照须另行进行同版本实验。

四问依次从确定性调度扩展到供需不确定性、日内信息更新及电价不确定性。各问统一能量单位与时间映射，并按各自的信息边界构造预测、优化合同、执行储能补救及复算费用。

三、模型假设

（1）假设各十分钟时段内采用代表功率与电价进行能量和费用计算。 附件及结果模板均以十分钟为基本时间尺度，缺少更高频率的数据，因此采用分段恒定近似，将功率转换为对应时段的电量。该假设便于建立离散能量平衡方程，但不描述时段内部的瞬时波动。

（2）假设近期历史预测残差能够近似代表当前预测误差。 同一微网具有重复的日内用电与发电规律，近期历史数据可为短期不确定性提供参考，因此利用已完整观测的历史残差构造情景，并保留其时序及配对关系。该假设使随机优化能够由有限样本求解，但在极端天气或运行规律突变时，情景代表性可能下降。

（3）假设外网能够按约定价格满足模型产生的购电需求，微网购电量不影响外网电价。 题目以给定电价及其倍数规定交易费用，未提供外网供电容量或市场价格反馈机制，因此将外网视为价格外生的电力来源。该假设使紧急购电能够补足供需缺口，但结果不涵盖停电或接口容量受限的情形。

（4）假设研究期内储能额定容量保持不变，暂不计自放电、老化及循环折旧成本。 题目仅给出固定容量、功率和效率参数，缺少寿命与退化数据，因此按照给定参数描述储能状态变化。该假设简化了储电量递推和费用计算，所得经济性结论限于购电费用，不能直接代表储能全生命周期收益。

（5）假设第二至第四问的期末剩余电量具有近似线性的延续价值。 储能可跨日使用，有限优化时域难以完整描述其后续收益，因此以固定单位电量价值近似补偿期末储电量，缓解模型在时域末端过度放电的倾向。该假设连接了当日与后续运行，但参数属于外生设定，需通过敏感性分析检验其影响。

四、符号说明

表4-1 主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ν​ | 日期索引，ν∈D | 无量纲 |
| τ​ | 自然日内第 τ 个10分钟时段，τ∈T={0,1,…,143} | 无量纲 |
| μ​ | 日内决策阶段索引，μ=0,1,2,3 分别对应0:00、6:00、12:00和18:00 | 无量纲 |
| ω​ | 随机情景索引，ω∈Ω | 无量纲 |
| Δt​ | 单个调度时段长度，本文取 Δt=1/6 | h |
| πν,τ​ | 第 ν 日第 τ 时段的实际交易电价；固定电价问题中简写为 πτ | 元/kWh |
| πν,τ(μ)​ | 第 μ 阶段获得的第 ν 日第 τ 时段电价预测值，仅用于问题四 | 元/kWh |
| πν,τ(μ,ω)​ | 第 μ 阶段构造的第 ω 个电价情景值 | 元/kWh |
| ℓν,τ​ | 第 ν 日第 τ 时段的小区用电量，由负载功率乘 Δt 得到；问题一为给定确定性输入，其他问题为实际用电量 | kWh |
| γν,τ​ | 第 ν 日第 τ 时段的光伏实际发电量，由光伏功率乘 Δt 得到 | kWh |
| ℓν,τ(μ)​ | 第 μ 阶段获得的小区用电量预测值 | kWh |
| γν,τ(μ)​ | 第 μ 阶段获得的光伏发电量预测值 | kWh |
| ξν,τ(μ,ω)​ | 第 μ 阶段第 ω 个情景下的净负荷，满足 ξν,τ(μ,ω)=ℓν,τ(μ,ω)−γν,τ(μ,ω) | kWh |
| ϖω​ | 第 ω 个随机情景的概率；经验情景等权时取 ϖω=1/card(Ω) | 无量纲 |
| ηc,ηd​ | 储能设备的单向充电效率和单向放电效率，当前模型均取0.9 | 无量纲 |
| σmin,σmax​ | 储能设备允许的最小、最大储电量，分别为1200和10800 | kWh |
| σini​ | 初始储电量，本文取6000；问题一主模型日首、日末均固定为该值 | kWh |
| κmax​ | 单时段最大充电量或放电量，κmax=5000Δt=833.3333 | kWh |
| α​ | 紧急购电价格相对于交易电价的倍数，本文取 α=5 | 无量纲 |
| β+,β−​ | 调整购电量高于、低于原计划时的结算价格倍数，分别取1.5和0.5 | 无量纲 |
| λ​ | 滚动优化中终端剩余储电量的单位价值，也称储能水价值系数 | 元/kWh |
| χν,τ​ | 自然日第 ν 日第 τ 时段对应的计划购电量；问题二至四的 τ=0 段沿用前日承诺，其余时段由当日0:00确定 | kWh |
| ψν,τ​ | 经过日内各阶段调整后，第 τ 时段最终生效的合约购电量 | kWh |
| κν,τω​ | 第 ω 个情景下储能设备从交流母线吸收的充电量 | kWh |
| δν,τω​ | 第 ω 个情景下储能设备向交流母线输出的放电量 | kWh |
| ζν,τω​ | 第 ω 个情景下因供电不足产生的紧急购电量 | kWh |
| υν,τω​ | 第 ω 个情景下无法被负载或储能吸收的剩余电量，即弃电量 | kWh |
| σν,τω​ | 第 ω 个情景下第 τ 时段开始时储能设备的储电量 | kWh |
| [a]+​ | 正部算子，定义为 [a]+=max{a,0} | 与 a 相同 |
| J​ | 购电费用目标；问题一为确定性费用，随机模型采用期望费用，终端价值与数值惩罚另行说明 | 元 |
| ε​ | 问题一、二求解时的微小充放电吞吐量惩罚系数，取10−7 | 元/kWh |
| j​ | 原始模板中的数值项索引，j=1,…,144 | 无量纲 |
| hμ​ | 第μ阶段预报发布时刻，依次为0、6、12、18 | h |
| Pν,τL,Pν,τG​ | 负载功率、实际光伏功率；光伏预测功率记为Pν,τG | kW |
| ξν,τ​ | 实际净负荷电量，ξν,τ=ℓν,τ−γν,τ | kWh |

问题二、三另以 h∈ℋ={0,…,144} 表示145段规划窗口，波浪号表示该窗口内的量；规划储电状态包含 h=145 的次日00:10边界。Jνopt 表示求解目标；问题二含终端价值与数值惩罚，问题三不加该数值惩罚，Jνact 表示自然日实际购电费用。预测权重 wν、历史残差 ea 和可行参考动作均在问题二中单独定义。

注：τ∈T={0,…,143}表示运行时段；储电状态另包含τ=144的日末边界。无情景上标的充放电量、剩余电量和储电量，在问题一中表示确定性优化方案，在问题二至四中表示实际执行结果；带ω上标的量表示规划阶段的情景变量。问题一将附件1光伏预测作为确定性输入，记为γν,τ(0)。问题二与第4-2问不允许合同调整，故ψν,τ=χν,τ。

五、数据预处理

针对附件中时间粒度、跨日归属及预报发布时刻不一致的问题，本文依次进行数据完整性核查、时间索引重构、功率与电量换算及预报时间尺度转换，并按决策时刻限定历史样本的使用范围，为后续购电优化与实际运行评价提供一致的数据基础。

5.1 数据整理与完整性核查

附件1提供144个10分钟时段的分时电价、负载功率和光伏预测功率；附件2提供2025年全年负载与光伏实际功率，两类数据均为365×144的日内序列；附件3每日在0:00、6:00、12:00和18:00发布未来24小时的逐小时光伏预报，共1460条预报记录；附件4提供365×144个实际电价值。各数据集的规模与数值缺失情况见表5-1。

表5-1 原始数据规模与数值完整性

| 数据来源 | 数值内容 | 数值单元格数量 | 数值缺失率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | 分时电价、负载功率、光伏预测功率 | 432 | 0 |
| 附件2 | 负载实际功率 | 52,560 | 0 |
| 附件2 | 光伏实际功率 | 52,560 | 0 |
| 附件3 | 未来1—24小时光伏预报 | 35,040 | 0 |
| 附件4 | 实际电价 | 52,560 | 0 |

经核查，附件2与附件4的日期均连续覆盖2025年1月1日至12月31日，无重复日期或日期间断；各附件的功率、电价和预报数值均无缺失或非有限值。附件3的日期列存在1095个空白标签，其同日四次预报采用分组记录方式，因此仅对日期列进行向下填充，并以“日期—发布时刻”建立唯一索引，数值列保持原样。

原始负载、光伏功率均非负，附件4电价范围为0.0076—1.7936元/kWh。光伏实际功率中共有23,540个零值，零出力属于可出现的运行状态，予以保留。对较高负载、光伏峰值及极端电价，不因其偏离总体均值而直接删除，以免削弱供需波动和高价风险对调度决策的影响。本次预处理未删除观测样本，也未对实际序列作平滑或缩尾处理。

5.2 时间索引统一与跨日映射

本文将附件及结果模板中的时间标签统一解释为区间起点。原始数据行依次对应当日00:10、00:20、……、23:50及次日00:00，因此末列“0:00+1”表示次日00:00—00:10，其时间归属跨越了原始行所标注的日期。

为按自然日进行储能状态递推、实时执行及费用统计，将序列重构为当日00:00—24:00的144个时段。设Xν,jraw表示日期ν的原始行第j个数值，j=1,…,144；Xν,τnat表示自然日第τ个时段的数值，τ=0,…,143。对具有前一日记录的日期，映射关系为

Xν,τnat=Xν−1,144raw,τ=0,Xν,τraw,τ=1,…,143.

该规则同时用于负载、光伏及波动电价的时间对齐。自然日首段取自前一行末列，原始行末列则归入下一自然日，避免将相邻两日的午夜数据混用。问题一采用每日重复的确定性数据，其午夜值依据周期日假设从附件1末项取得。

问题二至四的计划购电和调整购电结果仍按附件5的原始模板时序输出。自然日执行序列的首段采用前一天已经承诺的午夜购电量，其后143段采用当天模板中的前143项。因此，模板行的购电合计与自然日运行合计对应不同的时间窗口，分别按各自覆盖的时段计算。问题一依据周期日假设，将自然日首段移至模板末项；其两个时间窗口的全天购电量与费用合计相同。

5.3 功率、电量及净负荷统一

附件中的负载和光伏数据单位为kW，而购电量、充放电量及储电量采用kWh。以10分钟为统一计算步长，令Δt=1/6 h，按时段代表功率换算电量：

ℓν,τ=Pν,τLΔt,  γν,τ=Pν,τGΔt,  ξν,τ=ℓν,τ−γν,τ.

其中，Pν,τL和Pν,τG分别为负载与光伏功率，ℓν,τ、γν,τ为对应时段电量，ξν,τ为净负荷。净负荷为正表示光伏不足以覆盖负载，为负表示存在富余电量。负净负荷可用于储能充电或弃电决策，因此保留其符号，不作非负截断。

问题一中的光伏输入来自附件1预测数据，对应记为 γν,τ(0)=Pν,τGΔt，确定性净负荷为 ℓν,τ−γν,τ(0)。

电价保持元/kWh，购电费用直接由电价与时段购电量相乘得到，计算时不再重复乘以时间步长。5000 kW的充放电功率上限相应换算为每时段5000/6≈833.33 kWh。充放电量统一采用交流母线侧口径，充放电效率在储电量递推约束中计入。物理量保留原有量纲，未进行全局标准化。

5.4 光伏预报的时间尺度转换

附件3采用逐小时预报，而调度模型以10分钟为步长。针对问题三及问题四中允许日内调整的情形，本文按预报发布版本分别构造光伏预测曲线。设第μ阶段的预报发布时间为hμ，其中hμ∈{0,6,12,18}小时，以该版本未来1—24小时的预报值作为节点，并以发布时刻之前最后一个已完成时段的光伏功率作为hμ处的近似锚点，采用分段三次Hermite保形插值（PCHIP）转换为10分钟序列。PCHIP保持节点数据的局部单调性，可减少不必要的插值过冲。方法依据

除无前日观测的冷启动日期外，在0:00发布时，锚点采用前一天23:50—24:00的已完成光伏功率；在6:00、12:00和18:00发布时，分别采用刚结束的10分钟时段功率。1月1日0:00的锚点采用附件1中23:50—24:00的预测功率作为先验。锚点仅是发布时刻功率的近似，不读取以发布时刻为起点、尚未完成的区间实际值。插值后取非负部分，再乘以Δt得到预测电量。

各版本预报仅从其发布时间起用于后续决策，后续发布的预报不回填此前决策。问题三进一步将插值预报与历史衰减均值组合，权重按各阶段最近至多30个完整历史行滚动估计；该步骤属于预测建模，不修改实际光伏数据。情景层仅对分别构造的负载、光伏电量取非负部分，二者之差仍允许为负。问题二及继承其结构的第4-2问直接采用历史净负荷预测和残差情景，不分别构造负载与光伏预测，也不使用附件3的日内更新预报。

5.5 历史信息边界与电价预测输入

历史样本的可用性由其所覆盖时段是否已经完成确定。当天0:00时，前一天00:00—24:00的自然日序列已经完整实现，可供问题二及第4-2问构造净负荷点预测；但前一天的原始模板行包含当天00:00—00:10的实际值，尚不能作为完整历史行使用。同理，包含次日午夜首段的145段历史残差路径，也只能取至前两天。

据此，问题三及第4-3问在0:00构造完整历史模板行和残差情景时，最新日期均限定为ν−2；在6:00、12:00和18:00更新时，前一行的午夜时段已完成，可使用至ν−1的完整历史模板行，并利用当日已完成时段进行修正。

第4-2问的电价预测采用相同的午夜边界：在日期ν的0:00，取截至ν−2的最近至多20个完整电价模板行，计算日内价格形态和平均水平。价格水平中的近期均值项同样取自ν−2，不使用ν−1整行的均值。前一天23:50—24:00已经实现的电价，即原始行第143项，可单独作为当天00:00—00:10的预测参考；第144项仅在对应时段实现后用于实际结算。

预测价格进入计划优化，实际价格用于运行费用结算，二者分别保存与使用。上述信息边界也适用于历史预测误差的构造和滚动参数选择，使每次决策使用的信息与当时的可观测范围相一致。问题二的历史残差按各历史日的数据截止时点、使用当前所选预测权重重新计算；保留历史时序，并不意味着直接读取当时发布预测的误差存档。

5.6 起始边界与评价时段

附件2与附件4的原始矩阵虽无数值缺失，但其时间覆盖从2025年1月1日00:10开始，未提供当日00:00—00:10的负载、光伏及波动电价。这属于时间覆盖的左边界缺口。本文使用附件1对应时段的数据作为显式冷启动先验，其中问题二及第4-2问用于净负荷残差校准的历史样本排除1月1日。

由于完整电价模板行在次日00:10才全部实现，第4-2问在1月1日和1月2日0:00均无可用的完整电价历史行，其模板价格预测采用附件1分时电价；1月2日的午夜预测参考仍可使用前一天23:50—24:00已实现的实际电价。

问题二至四的全年仿真从1月1日开始，1月用于积累历史信息并形成连续的储能状态，正式结果统计覆盖2月1日至12月31日，共334个自然日，即48,096个运行时段。储电量逐日衔接，不在评价期开始时重新初始化；按模板输出的计划与调整序列则保留其跨日末段，并与自然日运行统计分别核算。

问题一独立求解一个代表日，不使用1月预热及334天评价期；其主模型固定自然日首末储电量均为6000 kWh。

六、模型建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

6.1.1 模型建立

问题一的电价、负载和光伏预测在制定计划时均已给定，故采用确定性单日优化。沿用预处理中的自然日索引，将日期 ν 的一天划分为 τ∈T={0,1,…,143} 共144个时段，步长为 Δt=1/6 h。负载电量记为 ℓν,τ，附件1光伏预测功率换算后的电量记为 γν,τ(0)，固定分时电价记为 πτ。光伏预测作为确定性输入，本问不另行模拟预测偏差。

决策变量为计划购电量 χν,τ、母线侧充电量 κν,τ、母线侧放电量 δν,τ、剩余电量 υν,τ 及储电量 σν,τ。其中，σν,τ 表示时段开始时的储电量，144个时段对应从 σν,0 到 σν,144 的145个边界状态。本问不设随机情景、合同调整和紧急购电变量。

（1）购电费用目标

在满足负载和储能运行约束的条件下，最小化全天购电费用：

minJ=τ=0143πτχν,τ.

由于 χν,τ 已为时段电量，费用计算不再乘以 Δt；光伏和储能的作用通过减少所需外购电量体现。问题一不使用终端储能水价值项，首末储电量由周期约束直接控制。

（2）供需平衡约束

每个时段的外购电、预测光伏发电与储能放电共同满足负载、充电和剩余电量：

χν,τ+γν,τ(0)+δν,τ=ℓν,τ+κν,τ+υν,τ,  τ∈T,

χν,τ≥0,  υν,τ≥0.

非负剩余电量使“供电不低于负载”的要求转化为线性等式。它表示未被负载或储能吸收的母线侧电量，模型不另加其不得超过光伏发电量的约束。题目未给出外网购电容量上限，因此不将储能的5000 kW功率限制施加于外网购电量。

（3）储能状态递推与运行边界

充放电量均在交流母线侧计量。充电后进入储能的电量为 ηcκν,τ，向母线放出 δν,τ 则需消耗内部电量 δν,τ/ηd，因此

σν,τ+1=σν,τ+ηcκν,τ−δν,τηd,  τ∈T.

取 ηc=ηd=0.9，相应往返效率为0.81。储能的额定容量为12000 kWh，安全运行范围和单时段充放电边界为

σmin≤σν,τ≤σmax,  τ=0,…,144,

0≤κν,τ≤κmax,  0≤δν,τ≤κmax,  τ∈T,

其中 σmin=1200 kWh、σmax=10800 kWh，κmax=5000Δt=5000/6 kWh。主模型固定日初储电量，并满足日循环要求：

σν,0=σν,144=σini=6000 kWh.

模型中的目标与约束均为线性形式，采用连续线性规划求解，未显式加入充放电互斥约束。是否存在同时充放电需对所得方案检查，不能由线性约束本身直接断言。

6.1.2 模型求解

首先按预处理规则完成午夜映射，将附件1的电价、负载与光伏预测统一到自然日00:00—24:00，并将功率乘以 Δt 转为电量。随后，以144组购电、充电、放电和剩余电量变量，以及145个储电状态组装约束矩阵，共形成721个连续变量，通过 SciPy 的 linprog 接口调用 HiGHS 求解。

为弱化不必要的充放电，实际求解目标加入微小吞吐量惩罚：

minJ+ετ=0143κν,τ+δν,τ,  ε=10−7 元/kWh.

该项为数值处理，不代表电池折旧费用，也不单独保证充放电互斥或解的唯一性。本次惩罚项为0.003754元，结果报告仅统计 J。独立求解不含该惩罚的购电费用模型，所得购电费用与主方案一致，见6.1.4。

求解得到全天计划购电量59482.70 kWh、购电费用35126.85元，累计充电量20740.67 kWh、累计放电量16799.94 kWh。输出时，将自然日购电向量按 (χν,1,…,χν,143,χν,0) 的顺序映射至附件5；末项依据周期日假设表示下一日00:00—00:10。充放电量按自然日每4小时汇总，储电量分别输出00:00与24:00的状态。

6.1.3 求解结果与分析

题目指定时段的计划购电结果见表6-1。

表6-1 问题一指定时段购电量及全天费用

| 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00—10:10 | 0.00 | 12:00—12:10 | 486.40 | 14:00—14:10 | 0.00 |
| 16:00—16:10 | 394.93 | 18:00—18:10 | 636.98 | 20:00—20:10 | 0.00 |

全天购电量为59482.70 kWh，购电费用为35126.85元。部分指定时段无需外购电，表明在给定负载与光伏预测条件下，光伏与储能可满足相应时段的负载需求。

表6-2 问题一储能充放电量及首末储电量

| 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00—04:00 | 4500.00 | 0.00 | 04:00—08:00 | 833.33 | 5947.42 |
| 08:00—12:00 | 3954.63 | 2121.42 | 12:00—16:00 | 6119.37 | 91.10 |
| 16:00—20:00 | 0.00 | 5068.69 | 20:00—24:00 | 5333.33 | 3571.31 |

00:00与24:00储电量均为6000.00 kWh。12:00—16:00累计充电6119.37 kWh；04:00—08:00和16:00—20:00累计放电分别为5947.42 kWh和5068.69 kWh，体现了储能的跨时段调节作用。同一个4小时汇总区间同时出现充电量和放电量，不代表同一个10分钟时段同时充放电。

以不配置储能的方案作为基准，其逐时段购电量为 [ℓν,τ−γν,τ(0)]+，光伏富余部分不外送。比较结果见表6-3。

表6-3 储能方案相对无储能基准的费用变化

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 无储能购电费用/元 | 48052.05 |
| 储能方案购电费用/元 | 35126.85 |
| 购电费用节约/元 | 12925.20 |
| 购电费用节省率 | 26.90% |
| 无储能富余光伏电量/kWh | 6247.96 |
| 储能方案剩余电量/kWh | 0.00 |

费用节省率按基准费用计算：

48052.05−35126.8548052.05×100%≈26.90%.

储能并非在每个时段都减少购电支出。00:00—04:00和12:00—16:00的费用分别比无储能增加1917.95元和1056.52元；04:00—08:00与16:00—20:00则分别节省4755.30元和6780.34元，两者合计贡献全天净节省的89.25%。这说明储能通过在供给富余或价格较低时充电、在价格较高时放电，改变外购电的时间分布。在给定光伏预测下，方案同时消纳了无储能基准中的富余光伏。上述节费结果反映题设条件下的购电费用变化，不代表计入设备投资、老化及维护后的全生命周期收益。

6.1.4 模型检验

（1）物理可行性核验

将当前主方案代回能量平衡和储电量递推方程，最大残差分别为 1.14×10−13 kWh和 8.31×10−13 kWh，均低于 10−6 kWh的核验容差。储电量最小值1200 kWh、最大值10800 kWh，首末均为6000 kWh；单时段充放电量满足设备上限，剩余电量为0，且按 10−7 kWh的活动判断容差未发现同一时段同时充放电。本次方案满足上述运行条件，但不能据此认定连续线性规划对所有输入均自动满足互斥要求。

（2）独立编码重解与方案差异

利用现有独立验收实现，将购电量由能量平衡消元，另行组装线性规划，并采用 HiGHS 内点法求解不含吞吐量惩罚的购电费用目标。独立重解与主方案的购电费用均为35126.85元，本次复算费用差为0，支持主方案在数值精度内达到该购电费用模型的最优值。

两种实现所得逐时段购电向量并不完全相同，单时段最大差为333.33 kWh。因此，费用一致不能推出购电路径唯一；表6-1和表6-2给出的是当前主求解配置下的一组代表性方案。该比较同时涉及目标中的微小惩罚和约束编码差异，不将路径差异单独归因于求解算法。

（3）效率口径对照

为明确“效率90%”的解释对费用的影响，保持附件数据、储能边界和首末储电量不变，对照当前统一效率模块中的两种配置：主配置为 ηc=ηd=0.9，往返效率为81%；对照配置为 ηc=ηd=0.9，往返效率为90%。复算结果见表6-4。

表6-4 不同效率口径下的购电费用

| 效率口径 | 单向充、放电效率 | 往返效率 | 购电费用/元 | 相对无储能节省率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主配置 | 均为0.900000 | 81% | 35126.85 | 26.90% |
| 对称往返90% | 均约为0.948683 | 90% | 33801.48 | 29.66% |

对照配置的购电费用比主配置低1325.37元，说明效率解释会影响成本数值。在这两种已检验配置下，储能方案均比相同负载和光伏输入下的无储能基准节省购电费用。该对照不意味着两种效率解释对应同一物理设备，也不证明所有效率设置下均具有相同调度轨迹。

6.2 问题二模型的建立与求解

6.2.1 模型建立

问题二的分时电价已知且每日相同，负载与光伏实际出力随日期变化。计划购电量在每天0:00确定，当日不能调整合同；实际供给不足时，以交易电价的 α=5 倍紧急补购。本文利用历史净负荷构造经验情景，通过共享购电计划与情景相关储能变量协调计划支出和缺电风险，再按实际净负荷执行储能补救。

（1）净负荷预测与信息边界

沿用预处理中的自然日索引，定义实际净负荷电量 ξν,τ=ℓν,τ−γν,τ。负净负荷表示光伏富余，保留其符号。问题二直接预测净负荷，不分别建立负载和光伏预测器，也不使用附件3的日内预报。

设 ξr,τ∣ν(w) 为日期 ν 的0:00使用已有历史预测目标日期 r 的第 τ 时段净负荷，w 为星期轮廓权重。分别选取 ν 之前最近至多4个与目标日 r 同星期的日期，构成 Wr∣ν，以及最近至多7个日期，构成 ℛν，逐时段计算中位数：

ξr,τ∣ν(w)=wMeda∈Wr∣νξa,τ+(1−w)Meda∈ℛνξa,τ.

若某类历史为空，则使用另一类历史；无可用历史或某位置无有效样本时，使用附件1构造的冷启动净负荷。候选权重为 {0,0.25,0.5,0.75,1}，利用最近至多28个历史预测日的平均绝对误差选择 wν。每个历史目标日的预测只读取该日之前的自然日数据；1月1日不进入权重验证。无验证样本时取0.5，评分相同时按候选顺序选择。

在 ν 日0:00，ν−1 日自然日序列已经结束，可用于点预测。包含次日午夜首段的完整历史路径则尚未全部实现，必须截断到 ν−2。这两类历史样本的边界分别对应自然日预测和跨日情景构造。

（2）145段经验情景构造

为同时处理当前午夜承诺与次日午夜计划，引入规划时域 ℋ={0,1,…,144}。h=0,…,143 对应当日自然日时段，h=144 对应次日00:00—00:10。用波浪号标记规划窗口内的量，避免将 h=144 误认为自然日的第145个时段。实际净负荷路径为

ξν=(ξν,0,…,ξν,143,ξν+1,0),

其中心预测为

ξν(w)=ξν,0∣ν(w),…,ξν,143∣ν(w),ξν+1,0∣ν(w).

其中，最后一项仍使用 ν 日0:00之前的信息预测。对于已完整实现的历史日期 a，构造残差

ea(wν)=ξa−ξa(wν).

历史预测采用当时的数据截止日，但统一使用当前选择的 wν 重算；它不等同于直接读取各历史日当时最终发布预测的误差存档。1月1日因午夜实际值缺失，不进入残差样本。

将截至 ν−2 的最近7日或14日有效残差路径逐条叠加到当前中心预测，得到情景集合 Ων：

ξν,hω=ξν,h(wν)+ea(ω),h(wν),  ϖω=1|Ων|.

这里直接构造净负荷情景，不要求另行分解为负载和光伏情景。每条完整残差路径形成一个等权情景，没有逐时段独立抽样。窗口长度在7日、14日之间，根据截至 ν−2 最近至多7个完整残差路径的历史能量评分选择。对历史评价日期 a，用其之前候选窗口内的路径计算

ES=1ni=1n∥ei−ea∥2−12n2i=1nj=1n∥ei−ej∥2,

再对有训练样本的评价日期取平均，选择评分较低的窗口。该过程是当前决策时刻内的历史分布比较，不将其解释为每个历史评价时刻已部署的145段预测检验。实际情景条数由有效历史决定，不固定为30；无残差样本时仅使用中心预测这一条情景。

（3）共同购电计划与情景变量

规划窗口内的共同购电量记为 χν,h：h=0 固定为前一日已经承诺的午夜购电量，其余144项由本次优化确定。自然日合同不允许调整，故 ψν,τ=χν,τ，规划窗口内同样有 ψν,h=χν,h，不带情景上标。

情景 ω 下，设置 κν,hω、δν,hω、ζν,hω、υν,hω 及 σν,hω，分别表示规划充电、放电、紧急购电、剩余电量及储电状态。145个规划区间对应146个储电状态，末端为 h=145，即次日00:10；它与当日24:00的自然日末状态 σν,144 不同。

（4）优化目标与约束

将固定分时电价映射到规划窗口：πh=πh（h=0,…,143），π144=π0。考虑期望紧急购电费、终端储电价值与微小吞吐量惩罚，得到

minJνopt=h=1144πhχν,h+ω∈Ων​ϖωh=0144απhζν,hω+εh=0144(κν,hω+δν,hω)−λσν,145ω.

首段已锁定的计划购电费用是常数，故省略，但该段的情景补救及紧急费用仍在优化中。取 ε=10−7 元/kWh、λ=ηdminτ∈Tπτ=0.33417 元/kWh。终端价值以内部储电量经放电后可替代的最低价购电支出估值，属于延续价值近似，不是题设额外收入。

每个情景满足

χν,h+ζν,hω+δν,hω−κν,hω−υν,hω=ξν,hω,  h∈ℋ,

σν,h+1ω=σν,hω+ηcκν,hω−δν,hωηd,  h∈ℋ,

σν,0ω=σν,0,  σmin≤σν,hω≤σmax (h=0,…,145),

0≤κν,hω,δν,hω≤κmax,  ζν,hω,υν,hω≥0,  χν,h≥0.

充放电效率均为0.9，储电边界为1200—10800 kWh，单时段充放电上限为 5000/6 kWh；不另加外网购电上限或每日首末储电量相等的约束。剩余电量可能含未使用的计划购电，不能一律称为弃光。情景展开后，模型为有限情景的线性规划。

（5）参考轨迹与实际储能补救

对情景充放电解按 ϖω 加权平均，得到参考量 κν,τ、δν,τ，仅将窗口前144段用于当日执行。每个时段先从两者中减去共同部分 min(κν,τ,δν,τ)，再依据当前实际储电量裁剪，使充电不超过 (σmax−σν,τ)/ηc，放电不超过 (σν,τ−σmin)ηd，且均满足功率限制。得到可行参考动作 κν,τ0、δν,τ0 后，计算实际缺口

bν,τ=ξν,τ−χν,τ+δν,τ0−κν,τ0.

当 bν,τ>0 时，依次减少充电、增加受储电量及功率约束的放电，最后紧急购电；当 bν,τ<0 时，依次减少放电、增加可行充电，剩余部分记为弃电量。补救完成后按状态方程更新实际储电量。实际执行量不带情景上标，只使用已确定的计划、参考轨迹、当前储电量和相应时段的实际净负荷。

规划阶段的补救变量按整条情景分别设置，未建立逐时段非预见性约束或完整情景树。因此，情景优化提供计划和参考动作，实际因果规则负责执行；线性规划的求解最优性不等于全年实际运行费用全局最优。

6.2.2 模型求解与输出

从2025年1月1日开始连续仿真，初始储电量为6000 kWh。附件2缺少当日00:00—00:10的实际值，该段采用附件1冷启动净负荷，并以其非负部分初始化首段购电承诺；该替代值不作为1月1日的历史残差。其后每日更新权重、窗口与情景，利用HiGHS求解包含共同计划及各情景补救变量的线性规划。

当日仅执行 h=0,…,143 的自然日区间。24:00实际储电量传给次日，即 σν+1,0=σν,144；本日确定的 χν,144 则作为次日首段固定购电量。规划中对次日首段充放电的情景估计不直接作为次日实际动作。

1月用于积累历史和形成连续状态，正式统计期为2月1日至12月31日，共334天、48096个自然日时段。计划表输出每日新确定的 h=1,…,144 共144项；实际充放电、紧急购电及储电量按自然日统计。自然日实际购电费用为

Jνact=τ=0143πτχν,τ+αζν,τ.

实际费用包括午夜已承诺的计划电费，不扣减终端储电价值，也不加入数值惩罚。原模板行与自然日覆盖窗口不同，其逐日合计分别计算，不能直接混用。

6.2.3 结果与分析

（1）总体费用与基准比较

334天自然日计划购电量为2075.58万kWh，紧急购电量为26.77万kWh，总购电费用为1445.54万元。紧急购电量占总购电量的1.27%，其费用占比为11.22%，体现五倍电价对缺口成本的放大作用。

表6-5 问题二主策略与无储能基准的费用（万元）

| 方案 | 计划购电费 | 紧急购电费 | 总购电费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主策略 | 1283.31 | 162.24 | 1445.54 |
| 无储能基准 | 1750.20 | 120.18 | 1870.38 |

无储能基准使用相同净负荷情景，对每个待计划时段在零值和非负情景需求值中选择使“计划量＋五倍期望缺口”最小的购电量，再按实际净负荷执行紧急补购，午夜承诺也独立传递。主策略较其节省424.84万元，降幅为22.71%。计划费用减少466.90万元，紧急费用增加42.06万元，支持总体费用改善，不能据此声称紧急购电成本同步降低。表中各项分别四舍五入，可能出现0.01万元的显示加总差。

（2）指定日期购电与储能安排

表6-6按题目计划模板统计各日新发布的144项计划；表6-7和表6-8按自然日统计实际储能和紧急购电，两个窗口分别核算。

表6-6 指定日期的计划购电（时段购电量和全天购电量单位：kWh；购电费单位：元）

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 模板全天购电量 | 模板全天购电费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.00 | 763.01 | 0.00 | 437.61 | 695.64 | 0.00 | 66474.58 | 40772.69 |
| 2025-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.16 | 418.61 | 0.00 | 42769.87 | 26344.09 |
| 2025-09-23 | 0.00 | 302.90 | 0.00 | 377.95 | 704.88 | 0.00 | 61390.57 | 38239.91 |
| 2025-12-21 | 0.00 | 1028.12 | 0.00 | 843.44 | 652.56 | 0.00 | 94674.31 | 61463.72 |

表中时刻均表示相应10分钟区间起点，例如10:00表示10:00—10:10。

表6-7 指定日期自然日充放电与储电状态（kWh）

| 日期 | 时间段 | 充电量 | 放电量 | 00:00储电量 | 24:00储电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00—4:00 | 7793.84 | 182.77 | 2028.63 | 1398.23 |
|  | 4:00—8:00 | 1818.93 | 4437.58 |  |  |
|  | 8:00—12:00 | 3739.87 | 3265.56 |  |  |
|  | 12:00—16:00 | 6405.13 | 294.09 |  |  |
|  | 16:00—20:00 | 159.32 | 4997.95 |  |  |
|  | 20:00—24:00 | 409.83 | 3854.22 |  |  |
| 2025-06-21 | 0:00—4:00 | 2555.06 | 4.62 | 4942.79 | 4939.51 |
|  | 4:00—8:00 | 1624.70 | 1719.95 |  |  |
|  | 8:00—12:00 | 4457.36 | 0.00 |  |  |
|  | 12:00—16:00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 16:00—20:00 | 0.00 | 3712.10 |  |  |
|  | 20:00—24:00 | 1796.49 | 3017.50 |  |  |
| 2025-09-23 | 0:00—4:00 | 8243.94 | 241.87 | 1204.74 | 1200.00 |
|  | 4:00—8:00 | 1729.33 | 5980.16 |  |  |
|  | 8:00—12:00 | 2622.91 | 1863.99 |  |  |
|  | 12:00—16:00 | 6117.64 | 472.57 |  |  |
|  | 16:00—20:00 | 0.00 | 6289.92 |  |  |
|  | 20:00—24:00 | 298.41 | 555.67 |  |  |
| 2025-12-21 | 0:00—4:00 | 6897.19 | 175.76 | 3732.45 | 1347.32 |
|  | 4:00—8:00 | 2285.67 | 909.44 |  |  |
|  | 8:00—12:00 | 4907.03 | 7830.51 |  |  |
|  | 12:00—16:00 | 7510.88 | 2220.11 |  |  |
|  | 16:00—20:00 | 31.55 | 5046.32 |  |  |
|  | 20:00—24:00 | 265.57 | 3701.76 |  |  |

表6-8 指定日期的自然日紧急购电

| 日期 | 紧急购电时间段 | 购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 21:50—22:00 | 9.80 |
| 2025-06-21 | 无 | 0.00 |
| 2025-09-23 | 08:50—10:00 | 523.95 |
|  | 20:00—22:10 | 3885.03 |
|  | 23:40—24:00 | 62.64 |
| 2025-12-21 | 20:40—21:00 | 12.90 |

6月21日没有紧急购电；9月23日累计紧急购电4471.62 kWh，说明较低的总体紧急购电占比仍可能伴随个别日期的集中缺口。9月23日00:00—04:00充电8243.94 kWh，16:00—20:00放电6289.92 kWh，体现储能跨时段转移电量的作用。4小时汇总区间同时有充电量和放电量，不表示同一10分钟时段同时充放电。

（3）终端价值的局部敏感性

在四个指定日期，分别从主策略相同的实际起始储电量、午夜承诺和历史情景出发，将终端价值设为0、基准值及其2倍，并采用相同规则执行当日。比较结果见表6-9。

表6-9 指定日期终端价值对照（费用单位：元；日末储电量单位：kWh）

| 日期 | 0倍费用 | 1倍费用 | 2倍费用 | 2倍相对1倍费用增幅 | 2倍日末储电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 41559.56 | 40877.51 | 44767.85 | 9.52% | 9729.65 |
| 2025-06-21 | 26203.13 | 26273.63 | 29789.08 | 13.38% | 10800.00 |
| 2025-09-23 | 67213.45 | 66234.51 | 69139.47 | 4.39% | 8416.37 |
| 2025-12-21 | 61421.74 | 61533.93 | 65289.36 | 6.10% | 9359.10 |

提高终端价值会推动当前优化保留更多储电量，但该试验只比较相同起点下的单日执行，不将替代方案的末状态继续传递为全年独立轨迹。因此，单日费用变化不能直接衡量长期收益，也不能证明某一终端价值在所有日期均最优。

6.2.4 模型检验

（1）物理约束和跨日连续性

将48096个自然日时段的实际执行结果代回约束，能量平衡最大绝对残差为 1.705×10−13 kWh，储电量递推最大绝对残差为 9.095×10−13 kWh，均低于 10−8 kWh。储电量处于1200—10800 kWh，单时段充放电量不超过 5000/6 kWh，未发现同时充放电或紧急购电同时充电的时段，跨日储电量连续。互斥结论仅针对实际执行轨迹，不扩展为对所有情景规划解的性质断言。

（2）预测误差与情景覆盖

评价期净负荷中心预测的平均绝对误差为61.29 kWh/时段。334天中，星期轮廓权重0.75和1.00分别被选取132天和202天；残差窗口7日和14日分别被选取141天和193天，反映当前候选集合内的滚动选择结果，不据此认定这些设置对其他数据最优。

按当前预测和情景生成函数复核四个指定日期，共576个自然日时段，其中394个观测落在经验情景最小值至最大值之间，占68.40%；314个落在经验10%—90%分位带内，占54.51%。这些比例只描述指定日期逐时段的经验覆盖，不是置信水平、全年覆盖率或全天无紧急购电概率。历史残差保留了样本路径的时序结构，但未保证覆盖未见极端波动，实际偏差仍需储能补救与紧急购电处理。

（3）输出对账与检验范围

使用当前代码重新计算全年，并调用现有验收脚本，将新生成的计划数据与现存 result2.xlsx 逐单元格对账，同时核对充放电及紧急购电汇总、午夜映射和48096个时段的约束检查，均通过脚本要求。计划单元格差异满足 10−8 的绝对容差，充放电及紧急购电汇总差异小于 10−7 kWh。该结果支持论文数值与当前模型输出一致。

上述对账验证了当前代码复算与既有交付表的一致性，不宣称历史明细文件哈希相同或所有求解配置下逐时段轨迹完全一致。情景规划未加入完整的信息树约束，且历史误差分布具有近似性，故不能由数值验收通过进一步推断实际全年策略全局最优。

6.3 问题三模型的建立与求解

6.3.1 模型建立

（1）预报更新与跨日合同承诺

问题二在0:00发布计划后不再调整。问题三进一步利用6:00、12:00和18:00发布的光伏预报，在调整费用与紧急购电风险之间进行权衡。为控制优化规模，采用滚动两阶段随机规划：当前需锁定的合同量在各情景间共享，未来可调整的合同量及储能动作允许随情景变化；实际到达下一发布时刻后，使用新预报和实际储电量重新求解。因此，模型近似考虑未来调整机会，但不构造完整情景树，也不对未来所有信息分支施加完整的多阶段非预见性约束。

沿用问题二的规划索引 h=0,…,144，以波浪号区分规划窗口与自然日。h=0 对应当日00:00—00:10，h=1,…,143 对应当日其余时段，h=144 对应次日00:00—00:10。储电量 σν,h 表示第 h 段开始时的状态，故 h=144 是当日24:00边界，h=145 是次日00:10边界。该定义与公共符号中“时段开始时储电量”的含义一致。

四阶段全部启用时，当前承诺范围如下。

表6-10 决策时刻与合同锁定范围

| 阶段 μ | 发布时刻 | 当前锁定的规划时段 | 对应交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0:00 | h=1,…,35；h=0为前日固定承诺 | 当日00:10—06:00 |
| 1 | 6:00 | h=36,…,71​ | 当日06:00—12:00 |
| 2 | 12:00 | h=72,…,107​ | 当日12:00—18:00 |
| 3 | 18:00 | h=108,…,144​ | 当日18:00—次日00:10 |

0:00同时发布全部144项新计划 χν,h（h=1,…,144），其中首个调整时刻之前的合同等于计划，之后的最终合同可在日内重新决定。h=0 的计划及生效合同分别沿用前日末项，均不属于当天新决策。若停用某发布时刻，当前锁定范围延长至下一次实际启用的发布时刻；无后续调整时，锁定至次日00:10。

（2）分阶段负载与光伏预测

先在原始模板对应的 h=1,…,144 上构造预测。令 aμ=(1,36,72,108)μ 为各阶段预测后缀的起点，cν,μ 为此时最后一个完整历史模板行日期，则

cν,μ=ν−2,μ=0,ν−1,μ=1,2,3.

这里的完整行包括该行次日00:00—00:10，因此0:00不能将前一天整行当作已实现样本。

按照第5.4节的方法，以发布前最后一个已完成10分钟区间的光伏功率为锚点，对附件3当前版本预报作PCHIP插值、非负截断并乘 Δt，得到预报源电量 fν,h(μ)。第二个预测源采用最近至多10个完整模板行的指数加权平均：

dν,h(μ)=r=0n−10.8rγcν,μ−r,hr=0n−10.8r,  n≤10.

无完整历史行时，使用附件1光伏曲线作为先验。以最近至多30个完整历史行组成 ℬν,μ，在每个历史日自身的信息截止时点重建两类预测，令 Da,h(μ)=fa,h(μ)−da,h(μ)，通过最小二乘确定当前组合权重：

wν,μG=clip[0,1]a∈ℬν,μ​h=aμ144Da,h(μ)(γa,h−da,h(μ))a∈ℬν,μ​h=aμ144(Da,h(μ))2.

没有有效拟合信息或分母近于零时取 wν,μG=0.5。实际实现先在kW量纲计算权重，分母阈值为 10−12；统一换算电量不改变非退化情形的权重。组合预测为

γν,h(μ)=wν,μGfν,h(μ)+(1−wν,μG)dν,h(μ)+.

某版本外部预报缺失时直接采用历史预测源。权重随日期和阶段滚动变化，不采用固定的四阶段权重，也不使用整个评价期离线拟合。

负载基准 bν,h 为最近至多三个同星期日，即 ν−7,ν−14,ν−21 的对应时段平均值；无此类历史日时取附件1负载电量。阶段水平系数 rν,μ 由最近七个候选完整行的“实际全天总量/该日三个同星期日平均全天总量”取算术平均，只有具有三个历史同星期日的候选日参与计算。0:00的候选日期为 ν−2,…,ν−8，日内为 ν−1,…,ν−7；无有效比值时取1。令 bν,h(μ)=rν,μbν,h，则

ℓν,h(μ)=bν,h(0),μ=0,bν,h(μ)clip[0.85,1.15]s=1aμ−1ℓν,smax{s=1aμ−1bν,s(μ),10−6},μ≥1.

日内基准的历史水平系数会重新计算，并非始终沿用0:00的完整预测。日内比例仅利用当天模板中已实现的前缀，不把自然日午夜首段加入该比例。

（3）成对残差路径与午夜首段

对同一历史日期 a 和阶段 μ，分别重建负载、光伏历史预测，并计算电量残差 ea,hL,μ、ea,hG,μ。将同一日期的两条残差路径共同叠加到当前预测上：

ℓν,h(μ,ω)=ℓν,h(μ)+eaω,hL,μ+, γν,h(μ,ω)=γν,h(μ)+eaω,hG,μ+,

ξν,h(μ,ω)=ℓν,h(μ,ω)−γν,h(μ,ω),  ϖω=1card(Ων,μ).

当前方案确定性地枚举最近至多30个候选完整行，不作逐点独立抽样，也不另外随机抽取日期。历史残差日期须不早于1月11日；样本不足时保留有效路径，无路径时使用单个中心预测情景。成对路径保留历史误差的时间对应及负载、光伏之间的对应关系，但分别作非负截断后不保证原残差协方差严格不变。仅负载和光伏情景被截断，净负荷仍允许为负。

0:00另外构造 h=0 的负载、光伏中心预测，分别取前一天23:50—24:00的已完成电量；1月1日采用附件1该时段先验。每条历史残差也补入历史日期午夜实际电量与其持久性预测的差，形成145维成对路径。完整历史路径最新取至 ν−2。当天午夜实际值只在0:00计划求解完成后用于执行，不用于反推该计划。

（4）结算费用与阶段线性规划

采用公共符号中的 χ、ψ、ζ 表示计划、生效合同及紧急购电量。对给定电价 π，单段实际费用为

F(χ,ψ,ζ;π)=πmin{χ,ψ}+β+π[ψ−χ]++β−π[χ−ψ]++απζ.

取 β+=1.5、β−=0.5、α=5，等价得到

F=12πχ+12πψ+π[ψ−χ]++5πζ.

引入辅助电量 u≥ψ−χ、u≥0，以 πu 替换正部项。固定电价为正，最小化时 u=[ψ−χ]+，因此线性化精确，无需引入整数变量。u 为费用辅助量，与弃电量 υ 含义不同。结算始终相对于原始0:00计划，不累计对上一版合同的每次改动收费。

令 ℐμ 为当前剩余窗口，分别为 {0,…,144}、{36,…,144}、{72,…,144}、{108,…,144}。令 Cμ、ℱμ 为当前锁定与后续仍可调整的区间。有效合同在 Cμ 内为各情景共享决策，在 ℱμ 内为情景变量 ψν,h(μ,ω)。阶段0还固定 h=0 的前日承诺；阶段0之后全部计划 χ 均固定。

以 πh 表示按该跨日窗口映射的附件1固定电价，阶段目标写为

minJν,μopt=ω∈Ων,μ​ϖωh∈ℐμ​12πhχν,h+12πhψν,h(μ,ω)+πhuν,h(μ,ω)+απhζν,h(μ,ω)−λσν,145(μ,ω).

实现中省略固定合同的已知费用常数：阶段0省略午夜首段合同费，保留首段紧急补购；日内省略固定计划的 12πhχν,h。省略不改变最优决策。问题三未加入问题一、二的微小充放电吞吐量惩罚。

各情景在剩余时段满足

ψν,h(μ,ω)+ζν,h(μ,ω)+δν,h(μ,ω)−κν,h(μ,ω)−υν,h(μ,ω)=ξν,h(μ,ω),

σν,h+1(μ,ω)=σν,h(μ,ω)+ηcκν,h(μ,ω)−δν,h(μ,ω)ηd,

σmin≤σν,h(μ,ω)≤σmax,  0≤κν,h(μ,ω),δν,h(μ,ω)≤κmax,

uν,h(μ,ω)≥ψν,h(μ,ω)−χν,h,  χ,ψ,ζ,υ,u≥0.

储电量边界包含窗口终点；起始状态固定为决策时实际储电量。单向效率均为0.9，交流母线侧单段充放电上限为 5000/6 kWh，储电量范围为1200—10800 kWh。模型不设置每日首末储电量相等约束，不显式约束情景充放电互斥，也不另设“弃电量不大于光伏”的上界。

终端价值系数固定为 λ=0.478 元/kWh，用于表示次日00:10剩余电量的延续价值；它是外生参数，而非本次历史拟合结果。不能将该末端状态写成自然日24:00的 σν,144。

（5）实际执行与阶段状态传递

优化阶段的情景储能变量只用于评价合同安排。实际运行直接依据当前合约及已实现供需，采用逐段补救规则。令

rν,τ=ℓν,τ−γν,τ−ψν,τ.

若 rν,τ>0，则

δν,τ=max{0,min{rν,τ,κmax,ηd(σν,τ−σmin)}}, ζν,τ=rν,τ−δν,τ, κν,τ=υν,τ=0.

若 rν,τ≤0，则

κν,τ=max{0,min{−rν,τ,κmax,(σmax−σν,τ)/ηc}}, υν,τ=−rν,τ−κν,τ, δν,τ=ζν,τ=0.

随后按公共储电量递推式更新 σν,τ+1。该规则优先放电补缺、充电吸收富余，实际动作满足充放电互斥；它是实时启发式策略，不代表跨时段经济最优，也不同于问题二从情景平均充放电参考出发的补救规则。

6.3.2 模型求解与方案比较

将上述约束组装为稀疏连续线性规划，采用HiGHS求解。0:00先求解145段规划，再执行已经承诺的午夜首段；各日内启用时刻以最新情景和实际储电量重新优化，仅写入当前锁定区间的合同量。未锁定的未来情景合同不直接执行。当天运行至24:00后，传递实际储电量，以及前日计划、最终合同各自的末项；次日00:00—00:10在次日计划发布之后执行，避免重复结算。

从2025年1月1日开始连续仿真，初始储电量为6000 kWh，首个午夜合约取附件1午夜净负荷的非负部分。1月份积累历史和运行状态，正式评价期为2月1日至12月31日，共334天。计划与最终合同按原始模板输出144列，实际充放电、储电量和紧急购电按自然日统计。自然日费用为

Jνact=τ∈T​F(χν,τ,ψν,τ,ζν,τ;πτ).

终端价值只参与优化，不从实际购电费中扣减。工作簿“调整购电量”填写最终合同 ψ，并非差额 ψ−χ。模板行计划、调整费用列与自然日总费用分别覆盖各自时间窗口，不能将同日期跨口径费用直接相加代替自然日结算。

固定启用0:00，枚举 A⊆{6,12,18} 的八种方案。各方案使用相同数据、预测方法、情景上限30及设备参数，从相同初值独立连续运行，并保留各自储电状态。仅0:00方案是问题三内部的无日内调整基线，其负载、光伏预测和实际补救规则仍属于问题三，不等同于问题二的数值结果。

设 C(A) 为正式评价期总费用，新增时刻 i 的条件边际节省为 C(A)−C(A∪{i})。为了考虑不同加入顺序，以

ϕi=A⊆N\{i}​|A|!(3−|A|−1)!3!C(A)−C(A∪{i}),  N={6,12,18},

分摊全启用相对于无日内调整的总节省。该指标评价预报信息与重新调整机会的共同价值，不是预测准确率权重。

6.3.3 结果与分析

正式评价期内，全启用方案总购电费为1319.33万元，其中保留计划部分费用1210.16万元、调整相关费用87.65万元、紧急购电费21.52万元。紧急购电量为3.9259万kWh，紧急购电费占比1.63%。累计上调61.66万kWh、下调27.69万kWh，净上调33.98万kWh。合同调整增加了部分时段的提前供电安排，同时削减了另一些时段的过量承诺。

表6-11 八种预报及调整时刻组合的自然日费用（万元）

| 启用时刻 | 计划费用 | 调整费用 | 紧急费用 | 总费用 | 相对仅0:00节省 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅0:00 | 1292.55 | 0.00 | 106.14 | 1398.69 | 0.00 |
| 0:00、6:00 | 1216.95 | 89.15 | 56.84 | 1362.94 | 35.75 |
| 0:00、12:00 | 1226.45 | 67.04 | 66.70 | 1360.18 | 38.50 |
| 0:00、18:00 | 1252.76 | 55.07 | 39.21 | 1347.05 | 51.64 |
| 0:00、6:00、12:00 | 1211.65 | 85.56 | 45.20 | 1342.40 | 56.28 |
| 0:00、6:00、18:00 | 1215.38 | 95.12 | 20.78 | 1331.28 | 67.41 |
| 0:00、12:00、18:00 | 1224.88 | 69.41 | 42.35 | 1336.64 | 62.05 |
| 0:00、6:00、12:00、18:00 | 1210.16 | 87.65 | 21.52 | 1319.33 | 79.36 |

各项按原始精度计算后分别四舍五入，表中已舍入分项之和可能与总费用末位略有差异。

全启用方案相对于仅0:00决策节省79.36万元，降幅5.67%。该差额由计划费用减少82.38万元、紧急购电费减少84.62万元，以及新增调整费用87.65万元共同形成。方案比较以三项费用之和为准，不以调整量大小或单项紧急费用判断优劣。

表6-12 日内时刻的Shapley节省分摊

| 发布时刻 | 分摊节省/万元 | 占总节省比例/% |
| --- | --- | --- |
| 6:00 | 23.28 | 29.33 |
| 12:00 | 21.97 | 27.69 |
| 18:00 | 34.11 | 42.98 |

八种组合中，0:00、6:00、12:00、18:00方案费用最低。12个条件边际节省中有12个为正，最小值为10.41万元；Shapley分摊中18:00贡献最大。在当前数据、参数及不另计预报获取费用的条件下，组合对照支持保留6:00、12:00、18:00三次更新及相应调整机会。若仅能保留一次日内更新，则0:00、18:00方案在三个单次更新方案中费用最低。上述收益包含预报更新、重新决策及储能状态演化的共同影响，不能全部归因于预报精度，也不能将单独引入各时刻的收益直接相加。

表6-13 四个指定日期的计划与最终合同（kWh，单元格为“计划→最终合同”）

| 交付时段 | 03-20 | 06-21 | 09-23 | 12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00—10:10 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 |
| 12:00—12:10 | 489.34→539.77 | 0.00→0.00 | 324.03→324.03 | 955.27→956.93 |
| 14:00—14:10 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 |
| 16:00—16:10 | 494.73→494.73 | 106.57→106.57 | 441.00→441.00 | 813.13→813.13 |
| 18:00—18:10 | 697.63→713.74 | 369.16→393.54 | 742.85→772.14 | 703.79→703.79 |
| 20:00—20:10 | 0.00→0.00 | 0.00→0.00 | 0.00→19.46 | 0.00→0.00 |
| 模板行合计 | 64755.71→66231.92 | 34484.44→35254.46 | 61566.49→65519.04 | 94887.55→94618.70 |

表6-13各单段均按实际交付时间标注，合计覆盖当日00:10至次日00:10。单元格给出最终生效合同，而非每次发布后的中间版本。合同变化反映预报、实际储电量和调整费用的共同作用，不能仅由某一个时段的预测误差解释。

表6-14 四个指定日期的自然日充放电量（kWh）

| 日期 | 自然日区间 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-20 | 0:00—4:00 | 915.81 | 402.10 |
| 03-20 | 4:00—8:00 | 863.45 | 5347.32 |
| 03-20 | 8:00—12:00 | 4093.33 | 3265.56 |
| 03-20 | 12:00—16:00 | 6162.37 | 254.72 |
| 03-20 | 16:00—20:00 | 218.75 | 4470.12 |
| 03-20 | 20:00—24:00 | 8994.72 | 3616.26 |
| 06-21 | 0:00—4:00 | 884.84 | 2527.10 |
| 06-21 | 4:00—8:00 | 241.38 | 5332.37 |
| 06-21 | 8:00—12:00 | 10017.17 | 0.00 |
| 06-21 | 12:00—16:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-21 | 16:00—20:00 | 41.17 | 4732.70 |
| 06-21 | 20:00—24:00 | 8794.18 | 3090.90 |
| 09-23 | 0:00—4:00 | 1338.31 | 48.51 |
| 09-23 | 4:00—8:00 | 1470.52 | 4028.75 |
| 09-23 | 8:00—12:00 | 2379.49 | 2387.94 |
| 09-23 | 12:00—16:00 | 6239.22 | 403.62 |
| 09-23 | 16:00—20:00 | 19.50 | 5221.25 |
| 09-23 | 20:00—24:00 | 7699.64 | 3257.17 |
| 12-21 | 0:00—4:00 | 1388.28 | 155.39 |
| 12-21 | 4:00—8:00 | 1482.36 | 951.96 |
| 12-21 | 8:00—12:00 | 4329.18 | 7935.10 |
| 12-21 | 12:00—16:00 | 8532.01 | 2319.17 |
| 12-21 | 16:00—20:00 | 43.85 | 4787.18 |
| 12-21 | 20:00—24:00 | 8880.38 | 3648.79 |

表6-15 四个指定日期的储电状态、紧急购电及实际费用

| 日期 | 0:00储电量/kWh | 24:00储电量/kWh | 紧急购电/kWh | 总费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-20 | 9621.31 | 9460.36 | 0.00 | 41662.11 |
| 06-21 | 9503.69 | 10058.91 | 0.00 | 20456.36 |
| 09-23 | 7950.17 | 8129.67 | 440.37 | 46210.71 |
| 12-21 | 9232.38 | 9425.52 | 0.00 | 60917.19 |

表6-16 指定日期连续紧急购电区间

| 日期 | 自然日区间 | 紧急购电/kWh |
| --- | --- | --- |
| 03-20 | 无 | 0.00 |
| 06-21 | 无 | 0.00 |
| 09-23 | 20:30—22:00 | 440.37 |
| 12-21 | 无 | 0.00 |

以上储能与紧急购电表均覆盖自然日00:00—24:00。逐段供需偏差先由可行充放电补救，储能出力或储电量不足时才产生紧急购电，因此紧急购电量反映实际合同与设备共同未能覆盖的缺口。

6.3.4 模型检验

将全年365天、52,560个自然日时段的当前运行明细代入物理约束，以 10−6 kWh为验收容差。主要结果如下。

表6-17 当前主方案的物理与交付一致性检验

| 检验项目 | 最大残差或偏差 |
| --- | --- |
| 能量平衡 | 1.137×10−13 kWh |
| 储电量递推 | 0 kWh |
| 充放电上限与储电量边界违约 | 0 kWh |
| 跨日储电量衔接 | 0 kWh |
| 同时充放电量 | 0 kWh |
| 独立重放充放电、紧急购电、弃电及储电轨迹 | 0 kWh |
| 工作簿计划、最终合同逐格电量 | 4.547×10−13 kWh |

另外，直接读取原始附件与保存的决策明细，独立实现费用结算和实时补救规则，逐日费用及全年执行轨迹均与主方案一致。现有工作簿验收覆盖正式评价期334天的计划与最终合同、六个充放电分段、储电边界及连续紧急购电区间。八种组合的费用由当前模型重新计算，并通过独立结算及Shapley分摊恒等关系核验。

这些检验支持当前结果的物理可行性、执行规则一致性、费用计算与交付工作簿一致性。独立重放不重新建立预测模型或阶段线性规划，因此不构成对优化模型的独立最优性证明。本次检验未对不同求解算法及终端价值开展完整扫描，因此不据此声称调度方案唯一或费用对终端价值不敏感。终端价值仍为外生设定，本次八组合结论限定于 λ=0.478 元/kWh、当前数据与实时补救规则；尚不能推断其对所有参数和年度样本均保持不变。

6.4 问题四模型的建立与求解

我查看了全国组委会公开展示的 2023年C050、2025年B060论文相关正文页。适合借鉴的是：先说明当前问题增加了什么困难，再引出数学表达；后续问题明确承接前问，仅展开新增部分；求解结果后紧接解释或检验。以下是据此对你这篇论文作出的写作调整，并非套用统一模板。2023年C050论文、2025年B060论文

**问题四建议保留两张结果图，价格预测图作为可选补充。**下面给出可替换第6.4节的正文，表号接续问题三的表6-8，图号接续图6-5。数值采用当前项目结果，本轮核对了核心价格与目标函数实现，并按保存明细复算了费用比较，未重跑全年优化。

6.4 问题四的模型建立与求解

问题四在负载与光伏出力不确定的基础上，进一步考虑交易电价的波动。价格变化同时影响计划购电、合同调整及紧急补购费用，使储能的充放电安排不仅取决于未来供需缺口，还受到不同时段购电成本的影响。因此，在问题二、三的基础上引入电价预测，分别建立每日一次计划策略和四阶段滚动策略，以下记为4-2和4-3。决策采用当时可获得的信息，运行费用按实际电价结算。

6.4.1 电价预测与情景构造

（1）基于历史形态与水平的电价预测

电价既具有日内变化规律，也存在不同日期之间的整体水平差异。为同时描述两种变化，将预测电价分解为日内相对形态与近期价格水平的乘积。

沿用第5章的时间映射，记 \(t=0,\ldots,143\) 为模板区间索引，分别对应当日00:10至次日00:10；\(\mu=0,1,2,3\) 为四个决策阶段，对应模板起点

\[ t_\mu=0,\ 35,\ 71,\ 107. \]

自然日统计仍使用时段索引 \(\tau\)。

设 \(\mathcal W_\nu^\mu\) 为日期 \(\nu\) 第 \(\mu\) 阶段可用的最近至多20个完整电价模板行，\(j^*\) 为其中最新日期。记历史行均价及窗口均价为

\[ \bar\pi_j=\frac1{144}\sum_{t=0}^{143}\pi_{j,t}, \qquad \bar\pi_{\mathcal W} =\frac1{|\mathcal W_\nu^\mu|} \sum_{j\in\mathcal W_\nu^\mu}\bar\pi_j. \]

构造基准预测

\[ b_{\nu,t}^{\mu} = \frac{ |\mathcal W_\nu^\mu|^{-1} \sum_{j\in\mathcal W_\nu^\mu}\pi_{j,t} }{ \bar\pi_{\mathcal W} } \left( \frac12\bar\pi_{j^*} +\frac12\bar\pi_{\mathcal W} \right). \]

其中，前一因子描述各时段相对于全天均价的位置，后一因子结合最近完整日与历史窗口的价格水平。零点可用的完整模板行最晚取至 \(\nu-2\)，日内阶段最晚取至 \(\nu-1\)，避免使用尚未实现的午夜价格。无完整历史行时，采用附件1分时电价作为先验。

（2）日内价格偏离修正

对于4-3，日内已经实现的电价能够反映当天相对于历史规律的偏离。因此，在每次调整时重新计算基准预测，并利用近3小时观测修正价格水平，再对最新的短期偏离作衰减处理。

对已完成区间 \(t<t_\mu\)，定义

\[ r_{\nu,t}^{\mu} = \frac{\pi_{\nu,t}}{\max\{b_{\nu,t}^{\mu},10^{-6}\}}, \]\[ \theta_\nu^\mu = \operatorname{clip}_{[0.6,1.6]} \left( \frac1{18} \sum_{t=t_\mu-18}^{t_\mu-1}r_{\nu,t}^{\mu} \right), \qquad \vartheta_\nu^\mu = \operatorname{clip}_{[0.5,2]} \left( \frac{r_{\nu,t_\mu-1}^{\mu}}{\theta_\nu^\mu} \right). \]

其中，\(\operatorname{clip}_{[a,b]}\) 表示将数值限制在区间 \([a,b]\) 内；\(\theta_\nu^\mu\) 描述近期持续的水平偏差，\(\vartheta_\nu^\mu\) 描述最新观测的相对偏离。

短期偏离的衰减系数由可用历史数据估计。令

\[ e_{j,t} = \log\!\left[ \max\left\{ \frac{\pi_{j,t}}{\max(\bar\pi_j,10^{-9})}, 10^{-9} \right\} \right], \]

利用同一历史行内相邻时段拟合一阶系数：

\[ \rho_\nu^\mu = \operatorname{clip}_{[0,0.99]} \left( \frac{ \displaystyle\sum_{j\in\mathcal W_\nu^\mu} \sum_{t=0}^{142}e_{j,t}e_{j,t+1} }{ \displaystyle\sum_{j\in\mathcal W_\nu^\mu} \sum_{t=0}^{142}e_{j,t}^{2} } \right). \]

历史不足两行或分母不超过 \(10^{-12}\) 时，取 \(\rho_\nu^\mu=0\)。于是，剩余区间的电价预测为

\[ \widehat\pi_{\nu,t}^{\mu} = \max\left\{ b_{\nu,t}^{\mu}\theta_\nu^\mu \left[ 1+(\vartheta_\nu^\mu-1) (\rho_\nu^\mu)^{t-t_\mu+1} \right], 10^{-3} \right\}, \qquad t\ge t_\mu. \]

该式使最新价格偏离对近期预测的影响较大，并随预测距离增加逐渐减弱。零点不进行日内修正，直接采用基准预测；4-2每天仅在零点生成一次价格预测。

（3）供需与价格情景

4-2沿用问题二的净负荷情景，残差窗口仍在7日和14日之间滚动选择，各净负荷情景共用同一条预测电价曲线。

4-3进一步考虑供需与价格偏差的共同变化。负载、光伏仍按问题三的方法叠加历史加性残差，价格则采用乘性残差。对同一历史日期 \(j(\omega)\)，构造

\[ \pi_{\nu,t}^{\mu,\omega} = \max\left\{ \widehat\pi_{\nu,t}^{\mu} \operatorname{clip}_{[0.3,3]} \left( \frac{\pi_{j(\omega),t}} {\max\{\widehat\pi_{j(\omega),t}^{\mu},10^{-6}\}} \right), 10^{-3} \right\}. \]

三类残差按同一历史日整条路径配对，以保留样本中的跨时段联系及变量间共同变化。每阶段选取最近至多30条有效路径，各情景等权；无有效残差时退化为中心预测。所有历史预测均遵守对应决策时刻的信息边界。

6.4.2 波动电价下的调控模型

（1）每日一次计划模型

4-2沿用问题二的145段跨日规划窗口。记 \(h=0,\ldots,144\)，其中 \(h=0\) 为前一天已承诺的当日午夜首段，\(h=1,\ldots,144\) 对应本次制定的144项购电计划。窗口变量加波浪号表示，以下省略日期下标。

将预测价格映射至该窗口，以计划购电费用、情景平均补购费用与终端储电价值共同构成目标：

\[ \begin{aligned} \min J_{4-2} ={}& \sum_{h=1}^{144} \widehat{\widetilde\pi}_h\widetilde\chi_h\\ &+\frac1K\sum_{\omega=1}^{K} \left[ 5\sum_{h=0}^{144} \widehat{\widetilde\pi}_h \widetilde\zeta_h^\omega +\varepsilon\sum_{h=0}^{144} \left( \widetilde\kappa_h^\omega+ \widetilde\delta_h^\omega \right) -\lambda_2\widetilde\sigma_{145}^\omega \right], \end{aligned} \]

其中，

\[ \varepsilon=10^{-7}\ \text{元/kWh}, \qquad \lambda_2=0.33417\ \text{元/kWh}. \]

各情景共享同一购电计划，储能动作、紧急购电及剩余电量允许随情景变化。供需平衡、储电量递推、容量和功率约束均沿用问题二，午夜首段合同固定，且不设置每日首末储电量相等约束。

首段既有合同费用与本次决策无关，因此从优化目标中省略，但对应的紧急购电费用仍参与优化。该段预测电价取前一天23:50—24:00已实现的电价，实际费用在该段执行后结算。

（2）允许日内调整的滚动模型

4-3在零点制定原始计划，并在6:00、12:00和18:00重新优化尚未执行的合同。根据问题三的结算规则，单时段合同费用可写为

\[ \pi\min(\chi,\psi) +1.5\pi[\psi-\chi]^+ +0.5\pi[\chi-\psi]^+ = \frac12\pi\chi+\frac12\pi\psi+\pi[\psi-\chi]^+. \]

引入非负辅助变量 \(u\ge\psi-\chi\)，即可将费用表达为线性形式。

令 \(t_4=144\)，当前阶段锁定区间与后续可调整区间分别为

\[ \mathcal C_\mu =\{t_\mu,\ldots,t_{\mu+1}-1\}, \qquad \mathcal F_\mu =\{t_{\mu+1},\ldots,143\}. \]

当前锁定合同 \(\psi_t^\mu\) 在所有情景间保持一致；后续合同 \(\psi_t^{\mu,\omega}\) 可随情景变化。相应设置

\[ u_t^\mu\ge\psi_t^\mu-\chi_t, \qquad u_t^{\mu,\omega}\ge\psi_t^{\mu,\omega}-\chi_t, \qquad u_t^\mu,u_t^{\mu,\omega}\ge0. \]

零点原始计划 \(\chi_t\) 为共享决策，且在 \(\mathcal C_0\) 内直接作为最终合同；日内阶段原始计划保持不变。将共享决策的费用记为

\[ B_\mu= \begin{cases} \displaystyle \sum_{t\in\mathcal C_0}\widehat\pi_t^0\chi_t +\frac12\sum_{t\in\mathcal F_0}\widehat\pi_t^0\chi_t, &\mu=0,\\[6pt] \displaystyle \sum_{t\in\mathcal C_\mu} \widehat\pi_t^\mu \left(\frac12\psi_t^\mu+u_t^\mu\right), &\mu=1,2,3. \end{cases} \]

则阶段目标为

\[ \begin{aligned} \min J_{4-3,\mu} =B_\mu+\frac1{K_\mu} \sum_{\omega=1}^{K_\mu} \Bigg[ &\sum_{t\in\mathcal F_\mu} \pi_t^{\mu,\omega} \left( \frac12\psi_t^{\mu,\omega} +u_t^{\mu,\omega} \right)\\ &+5\sum_{h\in\mathcal H_\mu} \widetilde\pi_h^{\mu,\omega} \widetilde\zeta_h^{\mu,\omega} -\lambda_3\widetilde\sigma_{145}^{\mu,\omega} \Bigg], \end{aligned} \]

其中，\(\lambda_3=0.478\) 元/kWh；\(\mathcal H_0\) 包含145段规划窗口，日内阶段的 \(\mathcal H_\mu\) 为剩余区间；\(\widetilde\pi_h^{\mu,\omega}\) 为映射后的情景价格。日内阶段与决策无关的原计划费用常数项已省略。

各情景满足问题三的物理约束，每次优化均以实际储电量为初始状态。共享合同采用中心预测价格，未来情景合同与紧急购电采用情景价格。由于中心价格不一定等于情景均价，该目标属于两种价格系数结合的近似费用模型。各价格在求解时均为已知系数，因此阶段模型仍为线性规划。

6.4.3 模型求解与实际结算

两套策略均通过Python调用HiGHS求解。仿真从2025年1月1日开始，初始储电量为6000 kWh；1月用于积累历史信息并形成连续运行状态，正式评价期为2月1日至12月31日，共334个自然日、48,096个十分钟区间。

对于4-2，每天零点更新净负荷情景与预测电价，固定午夜既有合同并求解新计划。随后将情景充放电量取平均作为参考，按问题二的补救规则，根据实际供需缺口及储能边界裁剪执行动作。

对于4-3，在四个阶段分别更新预测、情景及实际储电量，求解后仅锁定当前阶段至下一阶段之前的合同。实时运行采用问题三的执行规则：供电不足时优先放电，剩余缺口由紧急购电补足；电量富余时优先充电，无法吸收的部分记为剩余电量。18:00阶段同时锁定次日00:00—00:10的合同，留待次日执行。

两套策略的实际储电量和午夜合同均跨日连续传递。将原始计划与最终合同映射至自然日后，实际费用为

\[ \begin{aligned} J_\nu^{\mathrm{act}} =\sum_{\tau=0}^{143}\pi_{\nu,\tau} \Big[ &\min(\chi_{\nu,\tau},\psi_{\nu,\tau}) +1.5[\psi_{\nu,\tau}-\chi_{\nu,\tau}]^+\\ &+0.5[\chi_{\nu,\tau}-\psi_{\nu,\tau}]^+ +5\zeta_{\nu,\tau} \Big]. \end{aligned} \]

其中，第一项为保留合同费用，中间两项为调整费用，最后一项为紧急购电费用。4-2中 \(\psi=\chi\)，费用退化为计划购电与紧急购电两项。实际支出不包含终端储电价值和数值惩罚。

计划与调整结果按附件5模板输出，充放电、储电量及运行费用按自然日统计，分别形成两套结果工作簿。

6.4.4 求解结果与分析

（1）总体费用与紧急购电比较

评价期内，两套策略的实际费用及紧急购电量如表6-9所示。

表6-9 波动电价下两套策略的费用与紧急购电量

| 指标 | 4-2 每日一次计划 | 4-3 四阶段滚动 |
| --- | --- | --- |
| 保留合同费用／万元 | 1349.17 | 1273.42 |
| 调整费用／万元 | 0.00 | 91.61 |
| 紧急购电费用／万元 | 171.01 | 22.62 |
| 总费用／万元 | 1520.18 | 1387.65 |
| 紧急购电量／万kWh | 27.2135 | 4.1457 |

注：总费用由未舍入数据计算，各显示项相加可能存在舍入差异。

4-3较4-2节省132.53万元，总费用降低8.72%；紧急购电量减少23.0678万kWh，降幅为84.77%。费用差可分解为

\[ \begin{aligned} J_{4-2}^{\mathrm{act}}-J_{4-3}^{\mathrm{act}} &=75.7431+148.3987-91.6113\\ &=132.5305\ \text{万元}. \end{aligned} \]

即保留合同与紧急购电支出的减少，抵消了新增调整支出，并形成净节省。紧急购电费用占总费用的比例由11.25%降至1.63%，表明4-3在当前回测中降低了对高成本补购的依赖。

【此处插入图6-6：两套策略的费用构成与紧急购电量】

需要指出，两套策略在预测方法、情景构造、价格不确定性处理、实时储能规则及终端价值等方面均存在差异，因此上述结果反映完整策略的综合效果。

（2）逐日差异与指定日期结果

定义每日费用节省为

\[ \Delta J_\nu = J_{4-2,\nu}^{\mathrm{act}} - J_{4-3,\nu}^{\mathrm{act}}, \]

其中，\(\Delta J_\nu>0\) 表示当日4-3费用较低；截至日期 \(d\) 的累计节省为

\[ A_d = \sum_{\nu=\text{2月1日}}^{d}\Delta J_\nu. \]

334天中，4-3在237天费用较低，在97天费用较高。累计节省最终达到132.5305万元，但逐日收益存在波动，说明总体经济性优势并不意味着每一天均占优。

【此处插入图6-7：逐日费用差与累计费用节省】

题目指定日期的结果见表6-10。

表6-10 指定日期的自然日费用与紧急购电量

| 日期 | 4-2总费用／元 | 4-3总费用／元 | 4-2紧急购电／kWh | 4-3紧急购电／kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-20 | 42096.09 | 42928.90 | 0.00 | 0.00 |
| 06-21 | 22489.90 | 17508.26 | 0.00 | 0.00 |
| 09-23 | 67888.43 | 46270.48 | 4608.41 | 427.83 |
| 12-21 | 72203.31 | 71343.42 | 0.00 | 0.00 |

注：日期均为2025年，费用和紧急购电量均按自然日统计。

3月20日，两套策略均未发生紧急购电，但4-3费用高832.81元，说明减少应急缺口并非决定每日费用的唯一因素。9月23日，4-3的紧急购电量明显较低，同时总费用减少21617.95元，体现了两套策略在供需偏差较大日期的运行差异。

（3）与固定电价模型比较

在相同评价期内，问题二、三及其波动电价扩展的费用如表6-11所示。

表6-11 波动电价与固定电价模型的费用比较

| 对照模型 | 固定电价费用／万元 | 波动电价费用／万元 | 费用增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题二与4-2 | 1445.54 | 1520.18 | 5.16% |
| 问题三全阶段与4-3 | 1319.33 | 1387.65 | 5.18% |

波动电价下，两套模型的费用均有所增加。该变化同时包含实际价格路径、价格预测及调控决策变化的影响，不能单独解释为价格预测误差造成的损失。识别价格信息的独立价值，需要在其他设置一致的条件下，进一步与未来价格已知的方案比较。

6.4.5 模型检验

将保存的执行结果代入能量平衡与储电量递推关系，两套策略在评价期内的最大能量平衡残差均不超过 \(2.274\times10^{-13}\) kWh；储电量递推与跨日衔接残差为零。储电量及充放电量在 \(10^{-6}\) kWh容差内满足设备边界，实际执行未出现同时充放电。

按照实际电价及合同结算规则独立复算，逐日费用与总费用均与保存结果一致。4-3实时执行规则的独立重放与原轨迹一致，两套交付工作簿的数据也与对应运行记录相符。

上述检验支持结果的物理可行性、费用一致性与交付数据对应关系。为检验4-2的实际补救过程，重新运行模型并保存各日情景平均参考充放电轨迹，并用独立编写的执行程序，根据实际净负荷、计划购电量、初始储电量及参考轨迹逐时段重放该补救过程；重跑结果与原交付结果逐时段完全一致，独立重放得到的充电量、放电量、紧急购电量、剩余电量及储电量轨迹与模型输出的最大差均为0，表明4-2的实际执行过程具有可复现性。4-3仍采用滚动两阶段近似，未来补救可随完整情景变化，实际储能则按实时规则执行。由此，本文结论限定于当前数据、参数和执行方式下的策略比较，不据此推断全年全局最优。

七、模型评价与改进

七、模型评价与改进

7.1 模型的优点

（1）模型递进清晰。 从确定性调度出发，逐步引入供需预测误差、日内预报更新和电价波动，在统一储能约束下扩展决策模型，能够对应不同信息条件下的调控需求。

（2）兼顾经济性与运行可行性。 将计划购电、合同调整、紧急补购和储能调节共同纳入决策。问题三全阶段方案较仅零点决策节省5.67%，各问执行结果满足已核验的能量平衡及储能边界。

（3）比较与检验具有针对性。 通过阶段组合实验分析预报更新及调整机会的共同价值，并采用费用独立复算、跨日状态检查和工作簿核对，提高结果的可核查性。

7.2 模型的不足

（1）历史情景的代表性有限。 近期残差难以充分覆盖极端天气、负载突变及异常电价，价格残差限幅也可能削弱尾部风险的刻画。

（2）规划与执行存在近似。 问题三、四采用滚动两阶段规划，情景补救与实际储能执行规则存在差异；4-3还混合使用中心预测价与情景价，因此不能保证全年运行费用全局最优。

（3）经济性结论受设置限制。 模型采用固定效率和终端储电价值，未计储能老化；4-2与4-3同时改变多项策略设置，其费用差不能全部归因于日内调整。

7.3 模型的改进

后续可采用历史滚动验证选择预测参数，并加入极端供需与价格情景，检验策略在异常条件下的表现；进一步统一规划与实时执行的决策机制，在相同预测器、终端价值及执行规则下开展对照实验，分离预报更新、调整机会与价格信息的作用。同时引入储能退化成本，评估运行费用与设备寿命之间的权衡。

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于辅助分析建模思路、查阅资料、核对模型与计算结果、起草和润色论文部分内容，以及整理符号说明与文档排版。具体工具、使用环节及内容采纳情况详见支撑材料。

参考文献

- 国家能源局. 关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见[EB/OL]. 2024.

- 马恺珧, 王国庆, 于雷. 不确定性环境下微电网优化调度综述[J]. 工程研究, 2023, 15(2): 93–103.

- Aguilar D, Quinones J J, Pineda L R, et al. Optimal scheduling of renewable energy microgrids: A robust multi-objective approach with machine learning-based probabilistic forecasting[J]. Applied Energy, 2024, 369: 123548.

- Zhang K, Zou G, Zhang J, et al. Microgrid energy management strategy considering source-load forecast error[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025, 164: 110372.

附录：支撑材料与复核入口

附录A列出当前交付文件夹中的主要材料；路径以项目根目录为基准。

表A-1 论文支撑材料与复核入口

| 材料 | 路径或文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 题目与数据 | C题.pdf；data/data/附件1.xlsx至附件4.xlsx | 题设、代表日数据、全年实际负载与光伏、阶段预报及实际电价 |
| 结果工作簿 | data/data/附件5/result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx | 对应各问的题目模板输出 |
| 核心模型 | src/src/efficiency.py、q1_solver.py、q2_solver.py、q3_multistage.py、q4_q2_solver.py、q4_solver.py | 效率口径、确定性规划、情景规划及波动电价扩展 |
| 计算与验证脚本 | scripts/scripts/ | 导出结果、填充模板、验证、报告及补充实验脚本 |
| 问题二审计 | q2_paper_audit/q2-paper-audit/ | 逐日、逐段明细，汇总、报告和工作簿副本 |
| 问题三审计 | q3_paper_audit/q3-paper-audit/ | 八种阶段组合、独立验证及指定日期复核 |
| 问题四结果 | q4/q4/ | 两套策略的NPZ明细、payload与summary |
| 本次同步核验 | 论文修订/论文修订/核对同步结果.py；问题四同步核验.json | 按当前目录定位数据，独立复算与工作簿对账 |
| 修改记录 | 论文修订/论文修订/问题四修改说明.md | 正文同步范围、证据来源与适用边界 |

附录B说明复核方式。安装具备NumPy、Pandas、SciPy及OpenPyXL的Python环境后，在项目根目录运行：

python -X utf8 -B "论文修订/论文修订/核对同步结果.py"

该入口直接读取当前双层目录中的文件，输出JSON核验结果，不重跑优化模型。原有全量求解脚本仍使用历史项目路径；若需从原始数据重新生成全年优化结果，应先配置其输入、输出与依赖路径。脚本存在不代表对应补充实验已在本稿版本执行，本文只引用有当前结果支撑的结论。